## Sheet1
SB Calculation For Each Unit | [6 empty] | SDB Calculation(For each Unit)
Circuit No. | Switch Board No. | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire | Breaker
CKT1 | SB1 | F2 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) | SDB Load(W) | SDB Current(A) | Wire to MDB | Breaker of MDB
|  | K1 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | SDB | SB | CKT1 | 200
|  | C1 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | CKT2 | 120
|  | C2 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | CKT3 | 170
|  | C3 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | CKT4 | 250
|  | C4 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | CKT5 | 270
|  | Total | 200 | 1.087 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  | Total | 1010
CKT2 | SB2 | C6 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  | P Socket | P1 | 3000
|  | SS1 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | P2 | 3000
|  | Total | 120 | 0.65217 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  | P3 | 3000
CKT3 | SB3 | SS2 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | P5 | 3000
|  | C7 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | P6 | 3000
| SB4 | K3 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | P7 | 3000
|  | A1 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM
| SB5 | K4 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | Total | 18000
|  | Total | 170 | 0.92391 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  | Q Socket | Q1 | 4000
CKT4 | SB7 | K6 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | Total | 4000
|  | A2 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM |  |  | TV Socket | TV1 | 300
| SB6 | SS3 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | Total | 300
|  | K4 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | E1 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | Total(all) |  | 7397 | 40.2011 | 2*16 rm BYM + 16 rm BYA ECC | 40 A SP MCB
|  | Total | 250 | 1.3587 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB
CKT5 | SB8 | F5 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM
|  | C10 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | SS4 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  | ESDB Calculation(For Each Unit)
| SB9 | K8 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | A3 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM |  | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) | SDB Load(W) | SDB Current(A) | Wire to MDB | Breaker of EMDB
| SB10 | K7 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | ESDB | ESB | CKT1 | 400
|  | Total | 270 | 1.4674 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  | Total | 400
[9 empty] | Total(all) |  | 280 | 1.5217 | 2*1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5 A SP MCB
ESB Calculation For Each Unit | [6 empty] | SB Calculation for Lobby
Circuit No. | Switch Board No. | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire | Breaker | Circuit No. |  | Switch Board No. |  | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire |  | Breaker
CKT1 | ESB1 | K2 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | Ckt 1 |  | SBL |  | K12 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | F1 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM | [5 empty] | K14 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
| ESB2 | F3 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM | [5 empty] | Total | 40 | 0.21739 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
|  | C5 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
| ESB3 | K5 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | ESB Calculation For Lobby
| ESB4 | F4 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  | Circuit No. |  | Switch Board No. |  | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire |  | Breaker
|  | C8 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | Ckt 1 |  | ESBL |  | K11 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
| ESB5 | C9 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM | [5 empty] | K13 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | Total | 400 | 2.1739 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  |  |  | K15 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
[11 empty] | Total | 60 | 0.32609 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
SDB Calculation(For Lobby)
[7 empty] | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) |  | SDB Current(A) | Wire to MDB | Breaker of MDB
[7 empty] | SDB | SBL | Ckt1 | 40 |  | 0.21739 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
ESDB Calculation(For Lobby)
[7 empty] | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) |  | SDB Current(A) | Wire to MDB | Breaker of MDB
[7 empty] | SDB | ESBL | Ckt 1 | 60 |  | 0.32609 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB