## Sheet1
SB Calculation For Ground Floor | [6 empty] | ESB Calculation For Ground Floor
Circuit No. | Switch Board No. | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire | Breaker | Circuit No. |  | Switch Board No. | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire |  | Breaker
Ckt 1 | SB2 | K8 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | Ckt1 |  | ESB2 | K24 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K9 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K10 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K11 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K13 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K12 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K6 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K23 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K22 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
| SB1 | K21 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | ESB1 | K1 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K2 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K4 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K3 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K20 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K5 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | Total | 160 | 0.86957 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
|  | K7 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | Ckt2 |  | ESB4 | K18 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | Total | 200 | 1.087 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  | ESB5 | A6 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM
Ckt 2 | SB5 | K19 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | F1 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM
|  | F2 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | ESB6 | A7 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM
|  | A3 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | Total | 140 | 0.76087 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
| SB6 | A4 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM |  | Ckt 3 |  | ESB3 | K15 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | A5 | 10 | 0.054348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K17 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | E2 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | Total | 40 | 0.21739 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
| SB7 | C1 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | SS1 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  | ESB Calculation For Basement
| SB9 | K26 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | Circuit No. |  | Switch Board No. | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire |  | Breaker
| SB8 | K25 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | Ckt 1 |  | ESB8 | K54 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | E3 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K38 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
| SB10 | K27 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K34 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | SS2 | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K36 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | Total | 630 | 3.4239 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  |  | K56 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
Ckt 3 | SB4 | K14 | 20 | 0.1087 |  |  |  |  | ESB11 | K58 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K16 | 20 | 0.1087 | [5 empty] | Total | 120 | 0.65217 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
| SB3 | A1 | 10 | 0.054348 |  |  | Ckt 2 |  | ESB9 | K41 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | A2 | 10 | 0.054348 | [5 empty] | K45 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | E1 | 100 | 0.54348 | [5 empty] | K44 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | Total | 160 | 0.86957 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  | ESB10 | K47 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
[10 empty] | K50 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
SB Calculation For Basement | [8 empty] | ESB7 | K53 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
Circuit No. | Switch Board No. | Fixture | Power (W) | Current (A) | Wire | Breaker |  |  |  | K28 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
Ckt 1 | SB12 | K35 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | K31 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K37 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  |  | Total | 160 | 0.86957 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
|  | K55 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM
|  | K57 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | SDB Calculation(For Ground Floor)
| SB11 | K29 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) | SDB Load(W) |  | SDB Current(A) | Wire to MDB |  | Breaker of MDB
|  | K30 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  | SDB | SB | Ckt1 | 200
|  | K32 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | Ckt2 | 630
|  | K33 | 20 | 0.1087 | 2x1.5 rm BYM |  |  |  | Ckt3 | 160
|  | Total | 160 | 0.86957 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB |  |  | Total | 990
Ckt 2 | SB14 | K48 | 20 | 0.1087 |  |  |  | P Socket | P1 | 3000
|  | K49 | 20 | 0.1087 |  |  |  |  | P2 | 3000
|  | K51 | 20 | 0.1087 |  |  |  |  | Total | 6000
|  | K52 | 20 | 0.1087 |  |  |  |  | Total |  | 4893 |  | 26.5924 | 2*10 rm BYM +10 rm BYA ECC |  | 30A SP MCB
|  | Total | 80 | 0.43478 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB | SDB Calculation(For Basement)
Ckt 3 | SB13 | K43 | 20 | 0.1087 |  |  | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) | SDB Load(W) |  | SDB Current(A) | Wire to MDB |  | Breaker of MDB
|  | K46 | 20 | 0.1087 |  |  | SDB | SB | Ckt1 | 160
|  | K42 | 20 | 0.1087 |  |  |  |  | Ckt2 | 80
|  | K39 | 20 | 0.1087 |  |  |  |  | Ckt3 | 100
|  | K40 | 20 | 0.1087 |  |  |  |  | Total |  | 238 |  | 1.2935 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
|  | Total | 100 | 0.54348 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC | 5A SP MCB
ESDB Calculation For Ground Floor
[7 empty] | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) | SDB Load(W) |  | SDB Current(A) | Wire to MDB |  | Breaker of MDB
[7 empty] | ESDB | ESB | Ckt1 | 160
[9 empty] | Ckt2 | 140
[9 empty] | Ckt3 | 40
[9 empty] | Total |  | 238 |  | 1.2935 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB
ESDB Calculation For Basement
[7 empty] | SDB | Load Type | Circuits & Socket | Power(W) | SDB Load(W) |  | SDB Current(A) | Wire to MDB |  | Breaker of MDB
[7 empty] | ESDB | ESB | Ckt1 | 120
[9 empty] | Ckt2 | 160
[9 empty] | Total |  | 196 |  | 1.0652 | 2x1.5 rm BYM + 1.5 rm BYA ECC |  | 5A SP MCB